ИБП Kiper Power

Online ONE RM Gen1

1КВт ~ 3КВт

PF 1.0

Особенности

- Высокочастотная технология двойного преобразования напряжения в режиме реального времени

- Технология управления DSP (цифровая обработка сигналов)

- Активная коррекция коэффициента мощности (APFC), входной коэффициент мощности до 0,99

- Выходной коэффициент мощности 1,0

- Широкий диапазон входного напряжения (110В – 300В переменного тока)

- Автоматическое определение частоты

- Преобразование частоты 50/60 Гц

- Цифровое зарядное устройство, напряжение и ток зарядки настраиваются в соответствии с потребностями

- Максимальный ток заряда АКБ до 4 А

- Холодный старт

- Rack Mount исполнение для установки в 19-и дюймовые стойки

- Вентилятор с регулируемой скоростью вращения

- Быстрая и стабильная зарядка, восстановление 90% емкости за 3 часа

- Множество функций, настраиваемых с помощью ЖК-дисплея: выходное напряжение, заряд аккумулятора, автоматический запуск, режим байпаса, режим ECO

- Многоплатформенная связь:RS232/USB (стандартно), RS485/SNMP/сухие контакты (опционально)

- EPO - функция аварийного отключения питания

- Опционально: карта RS485, сухие контакты AS400, карта SNMP

Задняя панель

1K

2K

3K

1 – Выходные розетки				2 – Intelligent Slot (Для карт SNMP или AS-400)

3 – Порт RS-232 (COM)				4 – Коммуникационный порт USB

5 – Порт EPO (Emergency Power Off)		6 – Разъём для подключения внешних АКБ

7 – Входной предохранитель			8 – Входной разъём питания

9 – Выходная клеммная колодка

Спецификация					       Беcтрансформаторный онлайн ИБП

| МОДЕЛЬ | Online ONE 1K RM Gen1 (IEC) | Online ONE 2K RM Gen1 (IEC) | Online ONE 3K RM Gen1 (IEC) |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность | 1000ВА/1000Вт | 2000ВА/2000Вт | 3000ВА/3000Вт |
| Входное напряжение | 208 / 220 / 230 / 240В переменного тока (VAC) |  |  |
| Диапазон входного напряжения | 110-300 VAC (При нагрузке до 50%) 176-280 VAC (При нагрузке от 50% до 100%) |  |  |
| Входная частота | 50/60Гц ±5Гц (Авто определение / авто настройка) |  |  |
| Фактор мощности входной | ≥0.99 |  |  |
| Диапазон напряжения байпаса | -40% +20% (настраиваемый) |  |  |
| Гармонические искажения (THDi) | ≤3% |  |  |
| Выходное напряжение | 208 / 220 / 230 / 240В переменного тока (VAC) |  |  |
| Регулировка выходного напряжения | ±1% |  |  |
| Диапазон выходной частоты | 45 ~ 55Гц или 55 ~ 65Гц (Синхронизированный диапазон) 50 Гц ± 0.1% или 60Гц ± 0.1% (режим работы от батарей) |  |  |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |  |  |
| Фактор мощности выходной | 1.0 |  |  |
| Нелинейные искажения (THDv) | ≤1% (линейная нагрузка) ≤3% (нелинейная нагрузка) |  |  |
| Крест фактор | 3:1 |  |  |
| Перегрузочная способность | 105% ~ 110% - 30мин, 110% ~ 130% - 10мин, 130% ~ 150% - 30с, >150% - 400мс |  |  |
| Тип аккумуляторов | AGM VRLA (свинцово-кислотные) |  |  |
| Аккумуляторы и кол-во | 12В/9Ач x 2шт. | 12В/9Ач x 4шт. | 12В/9Ач x 6шт. |
| Ток заряда АКБ | 1A | 1 ~ 4А (Настаиваемый), 1А (по умолчанию) |  |
| Время заряда | За 3 часа восстанавливает 90% ёмкости |  |  |
| Время переключения | В основном режиме на аккумуляторы: 0мс С инвертора на байпас: 4мс |  |  |
| Защита | Защита от короткого замыкания, перегрузки, перегрева, разряда / перезаряда аккумуляторов и сбоя работы вентилятора |  |  |
| Коммуникационные порты | RS232, USB (стандартно), SNMP / сухие контакты (AS-400) / RS485 (опция) |  |  |
| Эффективность | ≥96% (Основной режим) ≥92% (Батарейный режим) ≥99% (ECO режим) |  |  |
| Размер ИБП (ГxШxВ), (мм) | 438 x 385 x 88 (2U) | 438 x 385 x 88 (2U) | 438 x 505 x 88 (2U) |
| Размер упаковки (ГxШxВ), (мм) | 533 x 507 x 178 | 533 x 507 x 178 | 533 x 617 x 178 |
| Вес нетто (кг) | 11.2 | 16.1 | 22.3 |
| Вес брутто (кг) | 12.1 | 17.9 | 24.2 |
| Влажность | 0-95% RH @ 0-40°C (без конденсации) |  |  |
| Температура хранения | -25°C ~ 55°C (не учитывая батареи) |  |  |
| IP рейтинг | IP20 |  |  |
| Уровень шума | Менее 50дБ (На расстоянии 1м) |  |  |
| Рабочая высота | ≤1000м, выше 1000м, снижение номинала на 1% на каждые дополнительные 100м |  |  |
| Выходные розетки (Schuko) | Schuko х 2шт. | Schuko х 2шт. | Schuko х 2шт. |
| Выходные розетки (IEC) | IEC C13х8шт. | IEC C13х8шт. + С19x1шт. | IEC C13х8шт. + С19x1шт. |

V2.2

* все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления